中国医科大学附属第一医院

内

诊

楼

污

水

处

理

站

应

急

预

案

沈阳力尔环境工程有限公司

中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站应急预案

# 一、总 则

1.1编制目的

为了应对中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站可能发生各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效的控制和处理，尽量减少二次污染、人员伤亡和财产损失，特制定本应急预案。

## 1.2适用范围

本预案适用中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站，由于进水水质超标、出水水质超标、突遇停电、化学品泄漏、突发暴雨、人员触电、人员落水、中毒、火灾导致突发事故的应急抢险抢修。

## 1.3编制原则

贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，确保单位，社会及人民生命财产的安全，预防重大生产安全事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据污水处理工艺特点及可能导致突发事故的因素，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定《中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站应急预案》。

## 1.4编制依据

此次《中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

⑴《中华人民共和国安全生产法》

⑵《中华人民共和国水污染防治法》

⑶《中华人民共和国环境保护法》

⑷《中华人民共和国水法》

## 1.5工作原则

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高应对突发事件的能力。着重贯彻如下原则：

1.坚持以人为本，预防为主。加强对危险源的监测、监控并实施监督管理，建立风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发事件的发生，消除或减轻事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2.坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性事故应急系统成为区域系统的有机组成部分，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

3.坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性事故的思想、物资、技术和工作准备，加强培训演习，应急系统做到常备不懈，应急有效。

4.坚持指挥机构单独设立，应急不能职能交叉、分散力量的原则。

## 5.坚持按照应急体系设置机构职权，应急指令下达应急部门应在一条线上，以减少执行时间、增强执行力度。

# 二、事故应急救援指挥及处理程序

## 2.1应急救援指挥部

总 指 挥：解紫达

副总指挥：梁岩

成     员：马青岩 罗世红 刘建宏 鲁坤

## 2.2指挥部工作职责

1.负责制（修）定《中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站应急预案》；

2.组建应急救援专业队伍，并组织训练和演练；

3.检查、督促做好污水站事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

4.发布和解除应急救援指令；

5.组织、指挥救援队伍，实施救援行动；

6.向主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；

7..组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

## 2.3指挥部人员分工

总 指 挥：组织指挥突发事故的应急救援工作；

副总指挥：按照分工协助总指挥负责应急救援的具体工作；

成员:协助总指挥负责事故救援过程中的总协调工作；按预案规定负责突发事故的一般处置和应急救援有关工作。

## 2.4生产事故汇报处理制度

为了及时掌握污水处理站的安全生产情况，在发生事故时能迅速采取有力措施进行控制和处理，把事故的影响和损失减至最低，沈阳力尔环境工程有限公司特制定生产事故汇报处理制度。

事故类别分为小事故、一般事故、重大事故、特大事故四类。

1.小事故：直接经济损失小于1千元，或不影响正常运行的。

2.一般事故：直接经济损失小于1万，大于或等于1千元，或者导致人员轻伤，或一天内能恢复正常运行的。

3.重大事故：直接经济损失大于5万，大于或等于1万，或者导致人员重伤，或三天内能恢复正常运行的。

4.特大事故：直接经济损失大于十万，或者导致人员死亡，或者三天以上无法正常运行的。

## 2.5事故发生后的汇报

1.污水站内发生一般事故、重大事故、特大事故，值班人员应立即将事故简况报告公司负责人；

2.重大及特大事故：应在10分钟内电话向公司总部汇报，并在4小时内将事故详情报告公司总部。如同时伴有人身伤亡，还须向本地政府有关部门报告。

3.一般事故：应在12小时内将事故详情报告公司总部。

## 2.6事故的处理原则

1.在救援队未到时，污水站班长是事故现场负责人，听从救援队总指挥命令，带领值班人员进行事故前期处理，应对事故处理正确、迅速负责。

2.凡发生重大特大事故或伤亡事故，必须执行“四不放过”（事故原因不清不放过，没有制定防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过，员工没受教育不放过）原则，及时分析，采取措施，防患于未燃。

3.对发生工伤事故，除立即组织抢救外，必须保护好现场，并立即按规定逐级汇报。

4.对发生工伤事故或重大特大事故须立即组织有关人员进行调查，分析原因，查清事故责任，拟定防范措施，结果以书面于15日之内上报。

5.对事故责任者（包括领导）应根据情节轻重，损失大小，认识态度，提出处理意见。

6.对因工负伤的职工家属，要全力关怀，给予慰问，并按国家规定，做好善后处理工作。

7.事故处理时，不得进行交接班，如在交班时发生仍由交班人员负责处理，接班人员在交班班长要求下协助处理，告一段落后方可继续交接班。

8.不论发生任何事故，在处理告一段落后应按规定及时向总部汇报。

## 2.7后期处理

1、事故现场清理

事故发生地的后期现场清理，组织专业队伍实施，事故影响范围较大、程度较严重的，由公司总部组织人员进行技术指导。

2、事故调查报告和经验教训总结及改进建议由公司总部职能部门进行内部过程评价和总结。主要包括：事故等级的判定是否正确；采取的重要处理措施与方法是否科学合理；是否符合保护公众、保护环境的要求；各部室任务完成情况；出动应急队伍的规模、仪器装备的使用是否与任务相适应；发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，成功或失败的典型事例；是否需要修订事故应急处理方案。

## 2.8保障措施

1.通信与信息保障

本污水处理站实行24小时工作值班，随时做好处理突发事故的准备。建立健全值班制度。

- 资金保障

应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。

- 组织落实、人员培训

应急救援指挥部成员应按照专业分工，本着“专业对口、便于领导、便于集结和便于抢修”的原则，建立组织，落实人员。要根据人员岗位变化随时进行组织调整，确保救援组织的落实。

污水处理站常年实行24小时值班值岗制度，故其全体值班值岗人员为各类事故应急救援的第一突击队，做好事故现场的初期抢险抢修处置。

组织应急训练和培训。各级应急救援组织要按照专业分工每年要进行专业技能培训、训练和演习，不断提高组织、指挥和救援能力。

- 预案演习与维护

为了迅速、准确、有条不紊地实施事故抢险抢修，尽量减少由事故造成的损失和伤亡，定期组织预案演习。应急救援人员按职责和专业分工每年进行1—2次的事故模拟演练，对全体职工进行经常性的事故救援常识教育，使大家具备自救、逃生和互助的能力。不断提高指挥人员的指挥水平和应急救援组织的整体能力，主要提高以下几种能力：

①、检查通信系统是否畅通无阻；

②、演习抢险现场人员是否能快捷实施抢险；

③、有关的抢险人员、器材能不能准确到位；

④、能否及时有效控制事故进一步扩大。

5.现场应急救护小组设备（用具）的配置:

1、 防毒面具

2、安全帽

3、安全带

4、安全绳

5、灭火器

6、耐酸碱手套

7、耐酸碱靴子

8、现场指挥员袖标

9、常用应急救治用品

对抢修配置的专用工具，安全防护用品及特殊备件，未经公司领导审批，任何人不准外借、挪用。

# 环保事故预防与应急预案

3.1进水水质超标

- 预防措施

对进水进行观查，并每天定时对进水水质取样化验，做好进水水质分析及记录。

- 进水水质超标应急处理方案

①操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验，防止因进水水质超出设计处理范围而造成事故。当发现进水水质严重超标时，应立即向管理人员汇报，并服从管理人员要求对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验对工艺流程进行及时调整。

②组织化验人员对每条生产线的出水进行检测

③减少进水量

④事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

3.2出水水质超标

- 预防措施

对所投入生产的生产线上的厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池的水样进行观查，并取样化验，做好每个时间段的水质分析，操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行；保证出水达标排放。

- 出水水质超标应急处理方案

①操作人员应严格按照操作规程进行操作，因检查不周或失误造成事故或生产异常产生的排放事故，应立即停止该生产线的排水，并将此事汇报管理人员。

②由污水站班长及时调整进水。

③组织化验人员对超标的生产线进行取样化验，并分析下步的处理工艺，

④1小时内口头汇报总公司此次减少进水的原因，并汇报停水的时间需多长。

⑤及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

⑥事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

3.3二沉池异常状况原因及解决方法

二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水水质，如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题。

1.出水带有细小悬浮物颗粒，沉淀池局部沉淀效果不好。

原因：

①水力负荷冲击或长期超负荷；

②短流而减少了停留时间，以至絮体在沉淀前即流出出水堰；

③进水中增加了某些难沉淀污染颗粒。

解决办法：

①调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；

调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；

③适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

2.出水堰脏且出水不均

原因：因污泥粘附、藻类长在堰上或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞出水不均。

解决办法：

①经常清除出水堰口卡住的污物；

②适当加氯消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。

3.污泥上浮

原因：

①污泥停留时间过长，有机质腐败；

②二沉池中污泥反硝化，还原生成N2而使污泥上浮。

解决办法：

①保证正常的贮存和排泥时间；

②检查排泥设备故障；

③清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

4.气泡

原因：二沉池中的污泥停留时间太长。

解决办法：加大出泥；重新回流。

3.4接触氧化池生物泡沫产生原因及解决方法

1.生物泡沫的产生条件及成因

诺卡氏菌是形成生物泡沫的主要原因。在曝气作用下，菌丝体能伸出液面，形成空间网状结构，俗称“空中菌丝”。诺卡氏菌死亡之后，丝体也能继续漂浮在液面，形成泡沫。

2、生物泡沫的控制方法

①喷洒水。这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面的气泡，来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能，但丝状细菌荏苒存在于混合液中，所以不能根本消除泡沫现象。

②投加消泡剂。可以采用具有强氧化性的杀菌剂，药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长，却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在副作用，因为过量或投加位置不当，会大量降低反应池中絮状菌的数量及生物总量。

③降低污泥龄。一般采用降低曝气池中污泥的停留时间，以抑制有较长生长期的放线菌的生长。有实践证明，当污泥的停留时间在5～6天时，能有效控制诺卡氏菌的生长，以避免由其产生的泡沫问题。

# 安全事故预防与应急预案

4.1停电

- 预防措施

认真巡查机房运行情况，对电网提出的停电公告进行记录及汇报，并在停电之前联系电工对站内设施进行依次停电，及供电后的恢复进行依次恢复并巡查。

- 停电应急预案

①当出现突然停电时，值班人员应按下总设备停止按钮，使设备处于备用状态。

②值班人员至现场将各设备调至停止状态，并检查各阀门井的开关状态使此处于复电后可正常生产。

③及时联系了解停电原因及范围，评估持续停电时间并汇报。

④机房供电线路故障的，查清原因，及时恢复供电。

⑤供电可以及时恢复的，则供电恢复后进入开工程序。

⑥供电不能及时恢复的，则按照规定汇报至公司总部。

⑦电网复电对策：当配电间显示来电后，值班电工通知操作人员检查各设备的关闭情况；启动主电路后再检查一遍电路，确认无问题后，恢复各分部电路；确认各分部电路无问题后按生产要求依次开启需运行的设备。开启依次底功率到高功率的次序；恢复供电15分钟后再次巡检设备，无问题，按生产操作规程操作；机电员工送完电后，巡检所有设备；岗位人员将操作情况如实记录。

4.2暴雨

- 预防措施

认真注意天气变化及关注天气预报，在暴雨天气前对现场的物品进行收拾或加固，对外露的电气设备进行进行保护，尽可能积水的部位进行检查。

- 暴雨造成事故应急预案

①指挥部负责站内的预防暴雨工作的布置、检查等工作。负责落实站内设备设施的防护、排水防涝工作。负责人员安全防护设施的落实等工作。负责组织一支由员工组成的紧急抢险机动小组随时待命，作为处理紧急事件的预备队，由指挥部直接调遣。

②检查排水系统，防止堵塞及河水倒灌。

③适当加大处理水量，确保污水达标排放。

④紧急情况下可以开启事故排放阀，待水量有所减小后应立即关闭。

4.3火灾

- 预防措施

遵守安生生产守则，对易燃易爆产品进行防护保护，对供电线路进行巡查，对消防设施进行定期检查。

- 火灾事故应急预案

发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；使用灭火器要注意以下要点：

①先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点二米位置胶管对准火源扫射；

②当火势未能得到控制时，要立即通知污公司负责人；

③当班负责人接到火警后，立即通知警戒并迅速通知调集员工利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，切断生产区的电源，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；

④当火灾蔓延到力量不能控制的程度时，在岗员工应立即报警—119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机；

⑤消防队到位后，组织员工疏散本站内停放的车辆和门口的障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆用急。并组织人员撤离到安全区域待命；

⑥火灾扑灭后，负责人应立即清点人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向公司总部汇报，做好详细的记录并存档；

⑦负责人做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

4.4人员触电

- 人员触电预防

对供电设施进行保护，防止非专业人员自行进行操作，对外露供电线路进行保护，对可能触电的设施张贴警示牌。

- 触电救护应急预案

①对人体的危害

电伤：指电流对人体外部造成局部伤害，如电流引起人体外部的烧伤；电击伤：指电流通过人体内部，破坏人体心脏，肺部及神经系统的正常动作，及至危及生命；电损伤人体的变化：细胞内离子失衡，导致肌肉收缩、麻木，在高电压下肌肉强烈收缩，组织发生病理性变化；临床表现：全身情况：神志清楚，机体抽搐麻木，有电灼伤；神志不清楚，休克状态，心律失常，假死；局部情况，电弧灼、焦化、碳化。

②触电急救：

a) 紧急处置：迅速拉开电源，使触电者迅速脱离触电状态；

b) 就地抢救：轻微触电者：神志清楚，触电部位感到疼痛、麻木、抽搐，应使触电者应地安静、舒适地躺下来，并注意观察；中度触电者：有知觉且呼吸和心脏跳动还正常，瞳孔不放光，对光反应存在，血压无明显变化，此时，应使触电者平卧，四周不要围人，使空气流通，衣服解开，以利呼吸；重度触电者：触电者有假死现象。呼吸时快时慢，长短不一，深度不等，贴心听不到心音，用手摸不到脉膊，证明心脏停止跳动，此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压，抢救工作不能间断，动作应准确无误。

c) 触电急救法：可采用人工呼吸与心脏复苏方法。

4.5危险化学品泄漏

中国医科大学附属第一医院内诊楼污水处理站内存放化学品为盐酸与氯酸钠。

- 盐酸

盐酸是一种强酸，浓盐酸具有极强的挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，从而看到“酸雾”，所以会有白雾产生，有刺激性气味。在一般情况下，浓盐酸中氯化氢的质量分数在37%左右。盐酸具有强烈的腐蚀性，与碱发生中合反应，并放出大量的热。

①危险性概述：

健康危害： 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害： 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

②急救措施：

a、皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。

b、眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

c、吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

d、误食：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

③泄漏应急处理：

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑤防护措施：

在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。

密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

⑥操作处置与储存:

对试验所用化学危险品应储放在专用的房间和柜内，剧毒药品要放在保险柜内，并有专人负责保管，应建立化学危险品台帐，取存化学危险品应登记入册，注明数量、领用目的和时间。

挥发性的化学危险品应存放在单独的专用柜内，化学危险品应按性质分类存放，专人保管。

- 氯酸钠

氯酸钠，常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃ 以上分解出氧气。氯酸钠不稳定，与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。低毒，对皮肤和黏膜有局部刺激作用。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。

①危险性概述：

健康危害：低毒，对皮肤和黏膜有局部刺激作用。

环境危害： 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸。

②急救措施：

a、皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。

b、眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

c、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

d、食入：饮足量温水，催吐，就医。

e、灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

③泄漏应急处理：

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

④防护措施：

a、呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。

b、眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

c、身体防护：穿聚乙烯防毒服。

d、手防护：戴橡胶手套。

e、其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

⑤操作处置与储存:

操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

4.6人员落水

- 人员落水预防

遵守安生生产守则，对安全防护栏进行定期检查，对加盖除臭的检查口进行关闭，对可能产生人员落水的位置定放好救生圈等设施。

- 溺水抢救应急预案：

①当溺水者被救上岸后，道德应保持其呼吸道的通畅，应让溺水者俯卧，用一小木凳或枕头等垫在其腹部，使其头朝下，抢救者压其背部，将体内的水从口鼻排出，但要注意控水时间不可太长。 
②用手指伸入溺水者口腔内探查，迅速清除口鼻异物或呕吐物。 
③如果溺水者神志清楚，轻声呻吟，面色潮红或苍白，呼吸心跳丰硕，可不必进行特殊处理，直接送医院检查即可。 
④如果溺水者呼吸心跳已停止，甚至瞳孔散大，则必须立即进行口对口人工呼吸和胸外心脏按压，越早进行，效果越好。 
⑤溺水者清醒后，可给其服茶、糖姜水等热饮料。

### 4.7人员其他伤害

- 烧伤救护应急预案

热力烧伤包括火、开水、蒸汽、电弧等。化学灼伤一般是强酸或碱等。

①对人体的危害：皮肤或皮下组织烧坏，严重时导致死亡。

②化学灼伤分类：浅一度（红斑）；浅二度（水泡型）；深二度；

③烧伤的急救：

a) 迅速移去热力对身体的伤害，采取用水冷却表面的方法。若是强酸或碱等化学灼伤，应立即脱去被污染的衣服，立即用大量清水冲洗，时间一般为20—30分钟；

b) 用湿纱布包好创面；

c) 烧伤严重，可采取人工呼吸和心脏复苏法；

注意：烧伤病人应尽量不喝水或喝少许盐水，注意创面保护。

- 高温中暑应急预案

①烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汉过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

②应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部置冰袋等方法降温，并及时给病人口服盐水。严重者送医院治疗。

# 五、应急培训

5.1应急培训原则

应急演习类型有多种，不同类型的应急演习虽有不同特点，但在策划演习内容、演习情景、演习频次、演习评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演习过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。

另外应急培训、演习中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演习过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演习，以避免不必要的伤亡；

（2）演习之前应对演习情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演习前应对有关人员进行必要培训，但不应将演习的场景介绍给应急响应人员；

（4）演习结束后应认真总结经验教训和整改。

5.2应急目的

应急培训和演习的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强干部职工应对突发事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高企业对环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验企业各级领导、员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高人们抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

5.3应急培训的基本内容

定期对企业应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。它有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

本企业培训的主要内容是对盐酸、氯酸钠等危险化学品的物理化学性质、危险性的认识及应采取的应急措施；发生危险后的报警方式；基本救治办法；各应急小队在应急过程中应该怎样进行具体工作等。

5.4应急培训周期

每三个月组织一次应急演练。演习中存在的问题总结经验教训，形成文字下发应急组织各部门学习改进；指出在适当的时候再进行同样的演习。最终达到应急组织各部门能够快速、有效、有序的应急，将事故造成的损失降到最低，保护环境的目的。