沈阳市赤道供暖有限公司

环境保护达标工作方案

2017年11月

沈阳市赤道供暖有限公司

环保设备运行管理组织机构:

- 组长：刘付友（总经理）

- 副组长：全阳（副经理）

- 组员：张耀彤（总工）陈福文（部长）汤世宏、陈贵财（运行班长）

- 操作人员：3人。

五、  组织机构图

环境保护管理制度

- 根据《中华人民共和国环境保护法》认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，造福人民的方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。

- 宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分利用各种资源控制和消除污染，促进本企业发展，创造良好的工作和生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围环境的污染。

- 保护环境人人有责，企业领导及员工，要认真、自觉学习，遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与环境保护之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡清洁生产，循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

- 建立环境保护机构，定期召开企业环境保护情况报告会和专题会议，严格贯彻会议决定，共同搞好企业的环境保护工作。

- 企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定，设置一名厂级领导分管环境保护工作，并指定一名专（兼）职环保技术人员，协助领导工作。

- 企业环保分管领导主管，搞好企业内的环保工作，并及时向企业负责人汇报各项环保工作实施情况。

- 企业环保人员要高度重视环保工作，要把环保工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产管理中去，实行生产环保一起抓。

- 环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必严格执行环境保护工作制度，任何违反环境保护工作制度，造成事故者，必须根据事故危害程度追究责任。

- 对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维护和维修制度，保证环保设施、设备完好，正常运转率达到考核指标要求，并确保备品、备药的正常储备量。

- 在保证企业下达的各项经济考核指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。

- 凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物资鼓励。

- 凡本企业员工因玩忽职守，造成环境污染事件的视情节轻重，给予行政处分，罚款，直至追究法律责任。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

环境保护工作岗位职责

- 组织机构职责

- 在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业的环保工作的管理、监查等。

- 负责组织制定环保长远规划和总结报告。

- 组织拟定环保设备运行实施方案，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，掌握原始资料，按时向上级部门报告。

- 对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高企业员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

- 组长职责：

- 负责组织机构人员的认定。

- 负责企业内部环保机构的工作监督、实施。

- 负责环保工作管理制度、实施方案的审批。

- 副组长职责：

- 负责环保工作规划和管理制度、运行方案、应急预案的编制及发布。

- 负责与环保工作相关的法律法规的收集与宣教、环保工作资料的归档和保管。

- 负责日常环保工作的实施与管理。

- 负责组织突发环境保护事件的应急演练及意外事件的应急处理。

- 负责环保工作奖惩制度的落实。

- 组员职责：

- 负责执行上级领导安排的各项环保工作。

- 认真履行岗位职责，熟练掌握环保设施运行操作规程，爱岗敬业。

- 严格遵守设备巡检、维护、检修制度，并做好各项记录。

- 严格执行交接班制度，交班人做到运行情况传达准确、运行记录清晰无误，接班人做到详细询问交班人运行情况，认真检查运行记录无误后方可接班。

- 认真填写环保设备运行维护记录、环保药品使用记录。

- 保持运行环境卫生清洁，做好环保设施的安全防护工作。

- 发现设备运转异常、在线数据异常及时汇报当班主管领导。

- 做好环保突发事件的应急处置工作。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

除尘系统安全操作规程

（根据本企业现状特制定本规程）

- 系统送电，由电气人员认真检查各系统动力柜、PLC柜、空压机、冷干机的受电情况。

- 上位机开机，检查软件运行情况及相关设定参数。

- 启动空压机，待系统压力达到正常工作压力后，检查系统管路、阀门、过滤器、调压阀、气缸、脉冲阀等是否泄漏。

- 检查上位机反馈参数是否正常。

- 上述检查工作完成后，远程（逐一）调试气动阀门、脉冲阀喷吹等，正常后近地调试振打器、除灰螺旋输送机、除灰刮板机、喷淋降尘系统。

- 执行巡检制度、定期对设备进行注油、维护保养。

- 根据本公司运行情况，要求每天必须对除尘器清灰一次，应做到干净彻底。

- 为达到布袋延长使用寿命的目的，将除尘器设定为压力喷吹模式，尽量减少喷吹频次。

- 严格监控除尘器烟气入口温度，不得超过布袋设计耐温参数（180度），如发现烟温异常超限即刻查明原因，采取应急措施防止损伤布袋。

- 除尘器参数设定值：系统压力0.8MPa、高限烟温160℃、喷吹压力0.35MPa、定时喷吹。

- 布袋破损检查，停炉检查 ，并更换布袋。

- 在线更换布袋时为确保作业人员的安全，必须做好相应的安全防护措施，配备足够监护人员，检修人员必须佩戴防毒面具及防高温作业服。

- 运行人员必须严密监视在线数据，发现粉尘数据超标立即向主管领导汇报，判断超标原因采取相应措施。

- 除尘系统停运后，及时按检修计划、维修、维护保养。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

脱硫系统安全操作规程

（根据本企业现状特制定本规程）

一、  系统送电，由电气人员认真检查各系统动力柜、PLC柜、循环泵及各系统的受电情况。

  - 上位机开机，检查软件运行情况及相关设定参数。

  - 检查设备循环冷却水系统是否正常。

  - 远程、就地依次调试脱硫循环泵、加药泵、罗茨风机、反冲洗泵、搅拌器、电动阀、卸料器、振打器等。

  - 系统启动前准备工作，上位机参数设定、系统阀门状态设置、工艺水箱补水、脱硫药剂制作。

  - 启动曝气罗茨风机。

  - 根据锅炉负荷需要确定脱硫塔喷淋层开启层数，启动脱硫循环泵，调整脱硫塔喷淋层供水压力，要求每层压力均衡，按锅炉负荷合理调整喷淋水流量，在保证排放达标的情况下合理控制液气比。

  - 根据需求合理制定除雾器反冲洗时间，由于反冲洗会造成烟气湿度变化，间隔时间太长容易造成除雾器结垢堵塞，间隔时间过短会造成排放烟气湿度增加影响在线数据的稳定性。

  - 运行人员要严格控制脱硫循环液的PH值，脱硫塔循环液入口应控制在6~7，出口应控制在5~6。

  - 运行人员必须严密监视在线数据，做到药液常备及时投药，并要熟练掌握在线数据的变化规律和数值计算规律，用来确定合理的投药时间，以达到数据稳定药品节约的目的。

  - 运行人员必须做好环保药品使用与保管工作，认真作好药品使用及运行记录，要求记录准确无误。

  - 运维人员要按时巡检全部系统设备，认真检查不得漏检，做到及时发现异常，及时汇报及时处理，确保设备正常运转。

  - 本脱硫系统设计为一炉一塔，加药泵一备一用，在设备发生故障应急检修时，两系统间可塔、泵相互切换不影响环保设备的正常运行，切换时必须由环保负责人监督操作。

  - 设备检修时必须断电，在开关处悬挂禁止操作标识并设专职防护人员方可进行设备检修。

- 脱硫系统停运后，及时按检修计划、维修、维护保养。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

环保设备故障应急措施

为达到环境保护要求，针对环保设备突发故障应急处置，特制定本措施

  - 储备充足的清洁燃料、备品备件、环保药品。

  - 配备完善的应急组织机构及应急人员、应急检修设备等。

  - 在设备发生突发故障时，运行人员应立即上报企业环保主管领导，根据故障轻重程度采取相应的应急处置措施。

  - 一般设备故障：在不影响系统正常运行的情况下及时处理及时解决，不得拖延防止事态扩大造成环境事件的发生。

  - 中等设备故障：在设备可切换情况下，运行人员应立即上报企业主管领导，在监督下进行系统切换工作，操作中应确保在短时间内尽快使系统恢复正常运转，防止时间过长造成污染事件发生，事故处理过程中，要严密观察监控设备的数据变化，认真记录故障发生时间，监控数据异常时段，第一时间上报环保局相关部门备案，及时检修故障设备，确保系统的稳定运行。

  - 重大设备故障：在短时间内无法处理的，并且不具备切换条件的情况下应采取以下措施，（1）停炉检修及时上报备案，（2）不具备停炉条件的应尽可能的降低锅炉负荷，合理增加药品投入量，如是除尘器故障在煤仓储存量具备条件的情况下应立即更换低灰分清洁燃煤，同时在受影响时间段采用手工监测的方法监视排放情况并做好各项记录，及时抢修及时上报备案。

  - 在排除重大故障过程中，应确保记录的真实性，事后必须能提供完整有效的原始资料，包括影像资料、检修记录、监测记录等。

  - 在线监控设备如发生故障应第一时间通知运维单位进行维修，同时上报环保局备案。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

环境保护应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动。依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，特制定本预案。

一、指导思想

突发环境污染事件的控制和处置：加强环境保护法的宣教工作，提高企业人员的环境保护意识，严格贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则。以规范和强化企业环境保护部门应对突发环境事件应急处置工作为目标；以预防突发环境事件为重点；逐步完善企业处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制；建立一套完整的对环境保护防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急体系。

二、适用范围

全公司范围内发生的突发环境事件的控制和处置行为，具体包括：

1、工业企业生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事故；

2、影响集中式饮用水源地水质安全的突发性环境污染事故；

3、因不可抗拒力（含自然原因和社会原因）而造成危机环境安全及人体健康的环境污染事故；

4、其他突发性环境污染事故。

三、基本原则

1、贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

2、按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

3、以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

4、制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

5、明确自身职责，妥善协调与处置突发事件有关部门或人员的关系。

四、处置程序

1、迅速报告：接到突发环境事件报警后，值班人员必须在第一时间向公司环保应急领导小组报告，对重大环境污染与破坏事故，经认定后及时向上级主管部门和环保局报告。

2、快速出警：接到指令后，应急现场指挥组率领各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴现场。

3、现场控制：应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施、切断污染源。防止污染物扩散。

4、现场调查：应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等，并负责与当地环保、公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

5、现场报：各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导小组报告突发事件现场处置情况。应急领导小组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物质前往现场增援。

6、污染处置：各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。迅速联合环境监察人员对事故周围环境和人员反应作初步调查。

五、应急终止

只有同时实现下面三个条件，现场应急救援方可终止，应急救援队伍才能撤离：

一是事故现场危险因素得到控制并处于稳定安全状态，二是事故受害人被全部救出，送到医院抢救，三是获得公司应急领导小组的同意。

六、环境保护应急预案领导机构及职责

（一）环保应急领导小组主要成员及职责

组 长：刘付友

副组长：全阳

成 员：张耀彤、陈福文、袁中秋、汤世宏、陈贵财

主要职责：

1、宣传上级有关突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级对环境污染事故应急的指示精神；

2、掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况；

3、负责公司环境污染事件应急协调工作；

4、负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

5、提供和解决处置环境应急所需要的人员、设备、车辆、物质等；

6、应急处置的其他工作。

（二）应急现场指挥组成员及职责

组 长：刘付友

副组长：全阳

成 员：张耀彤、陈福文、袁中秋、汤世宏、陈贵财

主要职责：

应急现场指挥组接报后，第一时间赶赴现场，指挥应急小分队处置现场，分配任务，同时应了解事故现场情况，并及时向上级应急领导小组汇报。

1、事故发生的时间、地点、性质原因以及造成的污染范围；

2、报告事故发生的主要污染物、污染源的数量、种类、性质；经济损失、人员受害情况等；

3、事故危害程度，发展趋势，可控性及预防采取的措施；

4、上级指挥机构（指挥员）的位置，指挥关系，联络方法；

5、其他需要清楚的情况。

（三）环保应急小分队成员及职责

1、应急现场治安小分队：

队  长：陈福文

组成人员：赤道热源厂员工5人。

具体职责：现场管制、设置警示标志，疏通交通。防止人为制造污染事故和次生污染事故的发生，向现场指挥组报告事故发生范围。

2、应急现场安全与勘察小分队：

队  长：袁中秋

组成人员：赤道热源厂外网人员5人。

具体职责：根据现场发生事故，查明原因，污染性质，污染源，危害程度，符合哪一个部门的污染事故，应及时作出相应的处置意见，及时切断污染源，并上报现场指挥组。

3、应急现场疏导小分队：

队  长：张耀彤

组成人员：赤道热源厂电气人员2人。

具体职责：及时疏散应急现场受污染的群众，向现场指挥组报告疏散时段、人员数量、完成效果。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

锅炉启停炉操作规程

（针对本公司间歇供暖燃煤锅炉特制定本方案）

  - 启停炉对监控数据的影响及原因：

锅炉在停炉状态下，由于炉膛、烟道、除尘器、脱硫塔等设施内部充满饱和空气，受大气压力及温度的作用，压火状态下锅炉系统内部的烟气产生自然流动上升趋势，此时低温烟气通过在线监测点位时即可检测到一定的烟气流速及压火产生的低浓度二氧化硫，在线监测折算值计算规则是以含氧量为计算依据，因此停炉期间受高含氧量的影响此时的监测折算值即显示为超标状态，实际排放浓度远远低于正常燃烧工况下的排放浓度。

  - 启炉：

通过上述的原因分析，针对如何控制启炉排放超标问题，特制定本启炉操作程序，（1）必须坚持整点启炉，可适当错后不得提前与折算值计算规则有关，锅炉启运前，提前10至20分钟开启脱硫设备，适当增加脱硫药剂的投入量，正式启炉前30分钟内，缓起慢运，目的是逐步排除高含氧量空气，防止启炉过快由于燃烧剧烈产生高浓度二氧化硫和氮氧化物，造成折算值超标，（2）通过前期的缓运过程逐步降低烟气中的氧含量，30分钟后迅速提升锅炉燃烧温度，利用燃料的剧烈燃烧快速消耗烟气中氧份，尽快达到锅炉的正常燃烧工况，此时由于含氧量的快速降低在线监测数据即可达标。

  - 停炉：

停炉操作程序，坚持整点停炉的原则，鼓、引风机停运后，炉排应继续运转，使未燃烧的燃煤适当向后敷设，防止压火时，倒燃进煤仓，停炉后脱硫系统延迟30分钟后停运。

沈阳市赤道供暖有限公司

2017年11月

# Text boxes

组长

副组长

组员

组员

组员

操作人员3人