辽宁蓝城后勤服务有限公司

热力大队大气污染防治综合整治方案

一、企业基本情况

辽宁蓝城后勤服务有限公司热力大队位于沈阳市于洪区马三家镇育新路9号。现有3台20吨燃煤供暖锅炉，两用一备。

| 企业名称 | 辽宁蓝城后勤服务有限公司 |
| --- | --- |
| 企业地址 | 沈阳市于洪区马三家镇育新路9号 |
| 所属行业 | 供暖 |
| 负责人 | 李宏伟 |
| 联系人 | 周强 |
| 电话 | 31967572 |
| 传真 | 31967558 |
| 邮寄地址 | 沈阳市于洪区马三家镇育新路9号 |
| 邮编 | 110145 |
| 电子邮箱 | zq1234_73@163.com |

二、污染防治设施建设情况

1、控制煤质

我公司使用硫份为≤0.8%,灰分≤24的燃煤,并满足《沈阳市人民政府关于实施煤炭使用管制的通告》相关要求。

2、除尘、脱硫的选型

项目锅炉采用3套布袋除尘器和3套镁法脱硫设备，经处理后通过一根50m高烟囱排放。

三、在线监测设施建设情况

公司未安装在线监测设备。

四、工艺流程及产排污环节

除尘脱硫系统

锅炉除尘采用布袋除尘器，脱硫采用镁法，除尘器除尘效率为99%以上。

除尘设施选择

为控制烟尘的排放，本工程以安装布袋除尘器进行除尘，除尘效率可达99%以上。

五、生产现状

现有20吨燃煤锅炉3台,两用一备。

六、大气污染防治治理及排放情况

现有三台燃煤锅炉的除尘脱硫设计选用布袋除尘器+镁法脱硫系统，已做好对锅炉产生粉尘、硫化物氮氧化物及时处理,保证污染物指标达标排放。

七、拟实施的大气污染防治综合整治方案

(一)源头控制方案

1、选用优质煤

我热源厂已储备硫份为≤0.8%,灰分≤24的燃煤,并备有在重污染天气时使用的低硫洁净煤,以降低排放。

2、工艺调整

加大氧化镁的投药量和次数,已降低二氧化硫排放;降低锅炉鼓引风参数,使颗粒物在除尘器中得到充分去除,降低颗粒物排放量。

(二)末端治理方案

本公司采用烟气脱硫系统,该系统是由吸收系统(脱硫设备本体)循环水系统，脱硫剂制备系统，沉淀脱水系统及PLC自动控制系统组成。向脱硫设备中加入合格的脱硫剂，以确保二氧化硫和烟尘排放浓度达到有关环保排放及总量控制的要求，尽可能的减少对环境的影响。本公司采用低压脉冲布袋除尘器为该公司燃煤锅炉的除尘设施，该设施能有效的控制粉尘排放浓度，设计除尘效率99.9%以上，在运行期间能够使锅炉烟尘排放浓度小于每立方米30毫克。

1、脱硫设施治理方案

脱硫系统原理

烟气由进烟口处进入脱硫塔内。由于截面积的突然扩大以及分气作用使烟气在塔内形成非常均匀分布，并形成非常强烈的湍流，从而实现提高脱硫效率的作用。浆液在吸收塔内通过高效雾化喷雾雾化，雾化覆盖面积可达150%，与烟气形成良好的气液解除反映界面。烟气在塔内均匀上升，与雾状浆液进行全面高效混合接触，并发生有效的化学反应，脱除SO2等酸性气体。带雾水的烟气通过除雾装置的作用，最大限度地减少烟气带水现象，脱水后的烟气，经烟筒排入大气。

吸收系统工作原理

HMXT型脱硫设备采用湿式吸收法，使烟气中的SO2在塔内吸收。该方法是利用SO2气体与雾化后的碱性吸收液在气液界面上的平衡度、在液相中的溶解度之间的特性关系、尤其是气相中SO2的传质速度、液相中的SO2传质速度、物理吸收传质分系数、物理吸收液相传质分系数。SO2在气相中的分压.SO2在夜相中的浓度特性，借助于气体在液体中的扩散，对SO2及粉尘进行吸收。气液间的化学反应强度及反应时间决定吸收率。

循环水系统的工作原理

脱硫区域内的所有用水，由脱硫循环泵将沉淀池中的上清液送至各喷淋装置循环使用，设计满足HMXT吸收设备，碱液制备、脱硫区域场地冲洗、的循环用水。循环用水系统为管路和灰水沟及沉淀池结合布置。

脱硫剂制备系统工作原理

外购的NaOH由人工添加至制备罐内，经过搅拌均匀后的上清液通过制备泵打入脱硫塔脱硫流水沟，再由循环泵送至脱硫设备顶部使用。

脱硫主要设备技术参数

处理烟气量：200000立方米/小时,120000立方米/小时

设计脱硫效率：大于等于70%

设备尺寸：直径4.0M*16.5M；直径3.5M*16.5M

该设备在实际运行中，能满足大气排放SO2标准排放。

2、脱销设施治理方案

在遇到重污染天气时,通过控制炉膛内低温燃烧,降低锅炉含氧量,减少氮氧化物的二次反应来控制氮氧化物的产生量。

3、除尘治理方案

除尘器结构

FIM型低压脉冲布袋除尘器是有上箱体、中箱体、下箱体（灰斗）、导流装置、支撑架、滤袋组件、喷吹装置及检测、控制系统组成。

工作原理

⑴除尘器利用滤袋捕获烟气中的尘粒。滤袋捕获尘粒能力决定除尘器效率。因此，整个除尘器的工艺流程可以简单描述为通过对经过除尘器的 含尘气流的阻力控制，使滤袋保持最大的捕获尘粒的能力，此控制即为周期性的对布袋清灰，防止气流阻力过大。

⑵过滤室中由花板分隔成净气室(上箱体)和含尘室（下箱体）两个部分。滤袋安装在花板上。含尘气流穿过布袋进入净气室（此过程即为除尘过程）时，滤袋外表即留下一层灰层。与滤袋材质相比，灰层更为细密。事实上，小的尘粒由灰层捕获的，否则就能穿过滤袋。

⑶为防止滤袋的压力降过大，必须周期型性的对滤袋进行清灰。滤袋清灰并不是将滤袋上的灰层全部彻底清除，清灰后将残余少量由极细微尘粒组成的细粉层，用于下一除尘过程中捕获的较小尘粒，清灰利用脉冲气流实现，清灰过程为在线清灰。

⑷ 含尘气体经进烟口、导流装置进入各单元灰斗，进入灰斗的含尘气体中部分大颗粒粉尘与含尘气体分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流进入中箱体过滤室，通过滤袋过滤后的净化气体经上箱体、通过出烟口进入脱硫装置。随着过滤工况的进行，当滤袋表面粉尘达到一定量时，由清灰控制装置按设定程序打开电磁脉冲阀对滤袋进行喷吹，抖落滤袋上的粉尘并落入灰斗中，由气力输灰系统将落入灰斗中的粉尘排出。

主要技术参数

⑴除尘效率：99.9%

⑵设备阻力：小于1200PA

⑶排放浓度：小于每立方米30毫克

⑷处理风量：120000立方米每小时；200000立方米每小时

(三)日常监管方案

1、建立管理台帐

本公司针对我厂生产工艺特点特定管理制度，从而规范管理设备运行，保障环保设施运行平稳。

⑴制定加药记录本，运行人员实时填写每次加药量及加药时间及PH值

⑵制定脱硫除尘设备巡检记录本，运行人员每两小时巡检设备一次，每一周设备注油检修一次，每次巡检后认真填写巡检记录，出现故障及时填写时间及恢复时间。

⑶在线检测系统，由专业运维单位看护，做到出现问题及时上报，及时记录，及时备档，以备后查。

⑷制定锅炉运行记录本，运行人员实时观察锅炉运行状态、氧含量及负荷情况，每两小时记录一次。

2、提出排放自查及整改方案

⑴专人查看监测数据。

⑵如遇排放数值超过预警值,立即联系运维单位及监测设备厂家与锅炉运行人员共同查找原因。

⑶如环保设施故障导致超标,立即第一时间联系环保设备运维方到现场进行处理。

⑷如锅炉运行导致超标,锅炉运行人员将第一时间调整运行参数,使锅炉平稳运行,降低排放。

(5)除尘器按时清灰,确保布袋正常工作,确保除尘效率。

（四）优、良天气污染防治措施

1、控制锅炉含氧量

2、降低锅炉鼓风机参数

3、全面做好污染减排工作,二氧化硫以在线超标预警红线(400)为基础，消减10% , 控制在360 mg/m³以下;颗粒物控制在28 mg/m³以下。

（五）污染天气管控整治方案

1、采用低硫煤燃烧

2、控制锅炉含氧量,降低氮氧化物

3、增加药剂投入量

4、全面做好污染减排工作,二氧化硫以红线(400)为基础，消减20%,控制在320 mg/m³以下;颗粒物控制在27 mg/m³以下。

（六）重污染天气应急整治方案

1、降低锅炉负荷,降低排放

2、采用低硫煤燃烧

3、增加氧化镁投入量

4、降低锅炉氧含量

5、全面做好污染减排工作,二氧化硫以在线超标预警红线(400)为基础，消减40%,控制在240mg/m³以下;颗粒物控制在24mg/m³以下。

辽宁蓝城后勤服务有限公司

锅炉房名称： 万方热源厂

| 地理位置 | 梅江街53-7号 | 锅炉吨位 | 40T | 在用/备用 | 在用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边基本情况 | 周围居民住宅 |
| 日燃煤量 | 平均每天40吨 | 供暖面积 | 40万㎡ | 用途：生产/供暖 | 供暖 |
| 运行天数 | 151 | 三同时情况 |  | 应急预案情况 | 已建立 |
| 除尘器数量 | 1 | 除尘工艺 | 布袋除尘 |
| 除尘器运行情况 | 正常投入运行,除尘效率99% | 除尘量（车或袋/天） | 15袋/天 |
| 脱硫设施数量 | 1 | 脱硫工艺 | 湿式镁法脱硫 |
| 脱硫设施运行情况 | 正常投入运行,脱硫效率86% | 脱硫药剂名称、量、次数、记录 | 氧化镁,每天1.5吨分12次投入 |
| 脱销设施数量 |  | 脱销工艺 |  |
| 脱销设施运行情况 |  | 脱销药剂名称、量、次数、记录 |  |
| 是否安装在线监测设备 | 是 | 在线监测设备验收及有效性审核情况 | 调试期,未验收 |
| 在线监测设备型号及技术参数 | CEMS1000 | 在线监测设备运行方式 | 24小时连续监测 |
| 污染物排放基本情况 | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 |

| 燃煤总量 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100吨 | 1200吨 | 1500吨 | 1300吨 | 900吨 |
| 燃煤质量 | II类烟煤 | 锅炉质量 | A | 人员情况 | 生产运行12人 |
| 煤仓建设情况 | 锅炉储煤仓封闭 |
| 排放限值执行标准 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 30mg/m³ | 400mg/m³ | 400mg/m³ |  |
| 重污染天气应急特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 24mg/m³ | 240mg/m³ | 360mg/m³ |  |
|  | 1.降低锅炉负荷,降低排放;2.采用低硫煤燃烧;3.增加氧化镁投入量;4.降低锅炉氧含量 |
| 污染天气管控期间特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 27mg/m³ | 320mg/m³ | 380mg/m³ |  |
|  | 1.采用低硫煤燃烧;2.控制锅炉含氧量,降低氮氧化物;3.增加药剂投入量 |
| 优良天特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 28mg/m³ | 360mg/m³ | 390mg/m³ |  |
|  | 1.控制锅炉含氧量;2.降低锅炉鼓风机参数 |

锅炉房名称： 万方热源厂

| 地理位置 | 梅江街53-7号 | 锅炉吨位 | 80T | 在用/备用 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边基本情况 | 周围居民住宅 |
| 日燃煤量 | 平均每天40吨 | 供暖面积 | 40万㎡ | 用途：生产/供暖 | 供暖 |
| 运行天数 | 151 | 三同时情况 |  | 应急预案情况 | 已建立 |
| 除尘器数量 | 1 | 除尘工艺 | 布袋除尘 |
| 除尘器运行情况 | 正常投入运行,除尘效率99% | 除尘量（车或袋/天） | 15袋/天 |
| 脱硫设施数量 | 1 | 脱硫工艺 | 湿式镁法脱硫 |
| 脱硫设施运行情况 | 正常投入运行,脱硫效率86% | 脱硫药剂名称、量、次数、记录 | 氧化镁,每天1.5吨分12次投入 |
| 脱销设施数量 |  | 脱销工艺 |  |
| 脱销设施运行情况 |  | 脱销药剂名称、量、次数、记录 |  |
| 是否安装在线监测设备 | 是 | 在线监测设备验收及有效性审核情况 | 调试期,未验收 |
| 在线监测设备型号及技术参数 | CEMS1000 | 在线监测设备运行方式 | 24小时连续监测 |
| 污染物排放基本情况 | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 |

| 燃煤总量 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100吨 | 1200吨 | 1500吨 | 1300吨 | 900吨 |
| 燃煤质量 | II类烟煤 | 锅炉质量 | A | 人员情况 | 生产运行12人 |
| 煤仓建设情况 | 锅炉储煤仓封闭 |
| 排放限值执行标准 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 30mg/m³ | 400mg/m³ | 400mg/m³ |  |
| 重污染天气应急特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 24mg/m³ | 240mg/m³ | 360mg/m³ |  |
|  | 1.降低锅炉负荷,降低排放;2.采用低硫煤燃烧;3.增加氧化镁投入量;4.降低锅炉氧含量 |
| 污染天气管控期间特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 27mg/m³ | 320mg/m³ | 380mg/m³ |  |
|  | 1.采用低硫煤燃烧;2.控制锅炉含氧量,降低氮氧化物;3.增加药剂投入量 |
| 优良天特别排放限值及措施 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其他情况 |
|  | 28mg/m³ | 360mg/m³ | 390mg/m³ |  |
|  | 1.控制锅炉含氧量;2.降低锅炉鼓风机参数 |